Zakład Obsługi Budownictwa

?_____ INBUD_____?

#### HALINA MOSSAKOWSKA

ADRES: ul. Jarzębinowa 14    87-100 Toruń    tel.   056-6508199

____________________________________________________

PROJEKT  BUDOWLANY

kanalizacja sanitarna

...................................................................................................

Branża

##### Sieć kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi

..................................................................................................

Nazwa obiektu budowlanego

##### Karbowo gm. Brodnica

ul. Jęczmienna, Pszeniczna Wąwozowa

działki nr nr   99/8, 100, 126, 128/50, 128/51, 130/1

95/1, 95/3, 122/10, 122/24, 122/32, 122/45, 122/47, 122/48,

128/11 – 128/19, 128/21 – 128/49

.............................................................................................

Adres obiektu budowlanego

Gmina Brodnica  ul. Zamkowa 13A    87-300 Brodnica

...............................................................................................

Inwestor

| Projektant | Imię i nazwisko | Uprawnienia budowlane | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Sieć kanal. | Eugeniusz Mossakowski | upr. bud. 740/75/Bg w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych |  |
| Opracował | inż. Iwo Mossakowski |  |  |
| Sprawdziła | inż. Barbara Antonowicz | upr. bud.GP.I.7432/193/TO94 w zakresie sieci wod-kan i instal. sanitarnych |  |

Toruń,  12.2009 r.

Projekt zawiera  88 ponumerowanych stron

## Karta opisowa

do projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi

w Karbowie Gm. Brodnica

ul. Jęczmienna, Pszeniczna, Wąwozowa

I. 	Karta tytułowa			str. 1

II. 	Karta opisowa             		str. 2

III. 	Opis techniczny         			str. 3 - 6

IV. 	Informacja BIOZ            		str. 7- 10

V.        Załącznik

1.  Warunki techniczne do projektu budowy wodociągu i kanalizacji wydane przez Urząd Gminy

Brodnica znak GW.7033/1-25/2008 z dn. 03.04.2008 r.

2. Aneks do w.t. z dnia 01.12.2009 r.

VI.Rysunki

| Nr 1/7 | Projekt zagospodarowania terenu 1:500 – mapa uzbrojenia |  |
| --- | --- | --- |
| Nr 2/7 | Profil kanalizacji sanitarnej w ul. Jęczmiennej |  |
| Nr 3/7 | Profil kanalizacji sanitarnej w ul. Pszenicznej |  |
| Nr 4/7 | Profil kanalizacji sanitarnej w ul. Wąwozowej |  |
| Nr 5/7 | Profile odgałęzień bocznych w ul. Jęczmiennej |  |
| Nr 6/7 | Profile odgałęzień bocznych w ul. Pszenicznej |  |
| Nr 7/7 | Profile odgałęzień bocznych w ul. Wąwozowej |  |

Opis techniczny

do projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi

w Karbowie Gm. Brodnica

ul. Jęczmienna, Pszeniczna, Wąwozowa

###### Inwestor:  Gmina Brodnica ul. Zamkowa 13A 87-300 Brodnica

2. Podstawa opracowania:

2.1. Zlecenie inwestora

  - Uchwała nr XXXVI/178/06 Rady Gminy Brodnica z dn. 31 maja 2006 r. w sprawie miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego części wsi

  - Decyzja Nr 9/2008 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydana przez Wójta Gminy brodnica

znak PI.7337/P/9/2008 z dn. 27.10.2008 r.

  - Decyzja  nr 8/08 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia     wydana przez Wójta Gminy Brodnica znak O S-7624/8/2008 z dn. 11.12.2008 r.

  - Warunki techniczne do projektu budowy wodociągu i kanalizacji wydane przez Urząd Gminy

Brodnica znak GW.7033/1-25/2008 z dn. 03.04.2008 r.

2.6. Uzgodnienia lokalizacyjne

2.7. Przepisy i normy

3. Lokalizacja i stan istniejący.

# Projektowana kanalizacja sanitarna przebiegać będzie w m. Karbowo w części ulicy Jęczmiennej od istniejącej kanalizacji sanitarnej dn 250 w ul. Klubowej dz. nr do wys. dz. nr. 122/10  , w proj. ulicy Pszenicznej oraz w części ul. Wąwozowej od istniejącej kanalizacji sanitarnej dn 200 na dz. nr 99/8 do wys. dz. nr. 95/11 i 128/11.

# Teren przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną. Na terenie znajdują się budynki jednorodzinne zamieszkałe, w budowie oraz działki po podziale niezainwestowane.

W terenie znajdują się instalacje i sieci infrastruktury podziemnej jak: sieć wodociągowa z przyłączami, kable energetyczne nn, kable teletechniczne. W ulicy Jęczmiennej i Pszenicznej zaprojektowane jest oświetlenie zewnętrzne.

Wszystkie ulice posiadaja nawierzchnię gruntową, nieutwardzona

4. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania są:

-    sieć kanalizacji sanitarnej dn 200

-    odgałęzienia boczne sieci dn160 zakończone studnią inspekcyjną na terenie poszczególnych działek

W zakres opracowania wchodzą;

-    sieć kanalizacji sanitarnej dn 200 w ul. Jęczmiennej - od projektowanej studni S.1 na istniejącym  kanale dn 250 w ul. Klubowej do studni S.10   przez studnie S.2 -S.9

-    sieć kanalizacji sanitarnej dn 200 w ul. Pszenicznej - od projektowanej studni S.4  w ul. Jęczmiennej do studni S.25   przez studnie S.11 - S.24

-    sieć kanalizacji sanitarnej dn 200 w ul. Wąwozowej - od istniejącej studni S.ist.na dz. nr 99/8

do studni S.31   przez studnie S.26 – S.30

-    10 odgałęzień bocznych kanalizacji sanitarnej dn 160 w ul. Jęczmiennej do działek

zabudowy jednorodzinnej

-    25 odgałęzień bocznych kanalizacji sanitarnej dn 160 w proj.  ul. Pszenicznej do działek zabudowy jednorodzinnej

-    11 odgałęzień bocznych kanalizacji sanitarnej dn 160 w ul. Wąwozowej do działek zabudowy jednorodzinnej

5. Kolejność realizacji:

Z uwagi na zapewnienie dojazdu do istniejących zamieszkałych  budynków oraz będących w budowie zaleca się prowadzić realizację etapami:

- odcinek kanalizacji w ul. Jęczmiennej od ul. Klubowej do wys. studni nr S.4 -rozpocząć od studni

S1.

- kanalizację w ul. Pszenicznej od studni S.4 w ul. Jęczmiennej do studni S25.

- odcinek kanalizacji w ul. Jęczmiennej od  studni nr S.4 do studni S.10

- kanalizację w ul. Wąwozowej- rozpocząć od istn. studni na dz. 99/8

Ostateczną decyzję o etapowaniu podejmie Inwestor.

6. Opis technologiczny

6.1.  Kanalizacja sanitarna

Projektowane  odcinki kanalizacji sanitarnej  wykonać z rur ;

-   sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach  wykonać z rur PVC  dn 200 /np. prod.Wavin/

przeznaczonych do układania w ziemi

-   odgałęzienia boczne sieci kanalizacji sanitarnej kanalizacji sanitarnej w ulicach i na działkach w

odl.1, 0 m od granicy działki  wykonać z rur PVC  dn 160 /np. prod.Wavin/ przeznaczonych do

układania  w ziemi

Przewody kanalizacji w układać na podsypce piaskowej gr. 5 cm.  W przypadku   gruntu  nienośnego /nasypy/ lub przegłębienia wykopu rury kanalizacyjne układać na ławie betonowej z betonu B10  szer. 0,5m i grub. 0,10m zazbrojonej stalą gładką A1 dn 6 mm co 25 cm na prętach montażowych dn 4,5 mm w rozstawie 30 cm.

Włączenia odgałęzień bocznych do studni inspekcyjnych z kinetami oraz   za pomocą trójnika 45ş i kolana 45ş w punktach włączenia opisanych na planie syt. i profilach jako „T..”

Minimalne spadki dla rur dn 160 = 15 ‰, dla rur dn 200 = 5 ‰,

6.2. Studnie rewizyjne.

Studnię rewizyjną S.1 wykonać z kręgów żelbetonowych zgodnie z dokumentacją typową j.n.

- połączeniowe typu II/1A wg K.B.4.4.12.1./6/ dn 1200 mm,

Dolną część studni rewizyjnych wymurować z cegły kanalizacyjnej klinkierowej do wys. 0,30m ponad  górną pow. rury. Studnię wyposażyć w stopnie włazowe.

Studnię przykryć pokrywą  żelbetonową dn 1400 mm na pierścieniu odciążającym z włazem przejazdowym typu ciężkiego wg PN-84/H-74051/00 „Włazy kanałowe - ogólne wymagania i badania”. Właz osadzić na podmurówce z 3 - 5 warstw cegieł w celu umożliwienia w przyszłości jego regulacji wysokościowej.

### Studnie inspekcyjne na sieci ulicznej z PVC  dn 1000 np. nrod. Wavin typ TEGRA 1000 z kinetami standardowymi i kinetami z kielichami nastawnymi.

### Studnie TEGRA 1000  przykryć  pierścieniami odciążającymi żelbetowymi z włazami przejazdowymi typu ciężkiego wg PN-84/H-74051/00 „Włazy kanałowe - ogólne wymagania i badania”. Włazy osadzić na podmurówce z 3 - 5 warstw cegieł w celu umożliwienia w przyszłości ich regulacji wysokościowej.

### Studnie inspekcyjne na  odgałęzieniach bocznych na działkach jako zakończenie sieci  ulicznej,  z PVC  dn 425 z kineta standardowa

Studnie dn 425 na terenie działek ze stożkiem betonowym i pokrywą żeliwną.

Rzędne posadowienia włazów dostosować do terenu terenu.

6.3. Izolacje  studni rewizyjnej S1

Zew. ściany studni rewizyjnej  S.1 dn 1200,  zaizolować dwukrotnie lepikiem asfaltowym na zimno /Bitizol 2R i 2Pg/. Izolacja ewentualnych ław;- po wykonaniu pierwszej warstwy grub. 5 cm  i po ułożeniu rur.

6.4. Kolizje

Na projektowanej sieci w ul. Wąwozowej może wystąpić prawdopodobnie / na mapie brak rzędnej posadowienia przyłącza wody, w proj. przyjęto zagłęb. wodociągu 1,70 m/ kolizja wysokościowa kanału dn 200 na odcinku S.26 – T22 z istniejąccym przyłączem do działki nr 128/7. W takim przypadku na istniejącym przyłączu wodociągowym wykonać obejście „górą” nad projekt. kanałem

7.. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywać:

- wzdłuż istniejacych ogrodzeń /odcinki S1 -S2,  S9-S10 i wzdłuż działek 128/23 i 128/24 na dł. 58,0 m/ wykopy jako ręczne wąskoprzestrzenne z umocnieniem

-  pozostałe wykopy do gł. 1,0 m jako mechaniczne ze skarpami, głębiej jako ręczne z  umocnieniem

- w ul. Jęczmiennej od Klubowej do Pszenicznej na odcinku S1 -S4 wykopy z odwiezieniem urobku do 1,0 km i ponownym dowiezieniem do zasypania wykopów.

- na dojściach do zamieszkałych posesji kładki dla pieszych i pomosty dla wjazdu pojazdów

- wywóz nadmiaru ziemi na odegłość 1,0km- wg wskazania Inwestora

Wykopy mechaniczne po uprzednim zlokalizowaniu istniejącego uzbrojenia podziemnego.

Zasypania kanałów kanalizacji  dokonać materiałem sypkim bez grud i kamieni wg PN-86/B-02480 zagęszczanym ubijakiem.

Zasypkę  wykonać;

-    do wysokości 0,20m ponad wierzch rur ręcznie gruntem piaszczystym

-     pozostałą część mechanicznie warstwami co 0,30 m ze starannym zagęszczaniem

poszczególnych warstw jak dla budowy dróg wg BN-72/8932-1 i BN-83/8836-02

-    wskaźnik zagęszczania = 0,95

### Roboty ziemne / wykopy/ wykonywać zgodnie z BN-83/8836-02, PN-68/B-06050

### i BN-72/8932-01

8. Istniejące uzbrojenie.

Na terenie zadania inwestycyjnego występuje istniejące uzbrojenie jak sieć wodociągowa z przyłączami, kable energetyczne nn i linia napowietrzna SN.

W ul. Wąwozowej i w ul. Jęczmiennej  na odcinku ul. Wąwozowa – Pszeniczna może znajdować się niezinwentaryzowana sieć wodociągowa.

Lokalizację istniejącego uzbrojenia /szczególnie kable energetyczne/ ustalić na podstawie przekopów próbnych

9. Warunki gruntowe.

Inwestor nie dysponuje badaniami podłoża gruntowego. Z przeprowadzonego wywiadu wynika, że na terenie inwestycji występują piaski i glina piaszczysta. Woda gruntowa  przy wykopach pod budynki podpiwniczone i sieć wodociągową nie występowała.

10. Obliczenia

Z uwagi na określoną średnicę dn 200 sieci kanalizacji sanitarnej warunkami technicznymi wydanymi przez Gminę Brodnica, obliczeń nie przeprowadzono.

11. Próby.

Całość kanalizacji po wykonaniu przepłukać i poddać próbie ciśnieniowej wg PN-EN 1610   - dla kanalizacji grawitacyjnej

12. Uwagi końcowe.

12.1. Całość sieci wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót bud.-montażowych t. II Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz zgodnie z Dz.Bud. nr 1/71

12.2. Stosować normy;  BN-78/9192-03 i BN-83/8836-02 Roboty ziemne, BN-76/0648-76

powłoki bitumiczne.

12.3. Zapoznać  i stosować się do warunków uzgodnień

12.4. Dokonać przekopów próbnych w celu dokładnej lokalizacji ist. uzbrojenia podziemnego.

12.5. Wykopy oznakować i zabezpieczyć.

12.6. Roboty zanikające, stabilizację gruntu, próby ciśnieniowe  potwierdzi insp.nadzoru

zapisem w dz. budowy.

  - Dopuszcza się zamianę materiałów za zgoda Inwestora.

Projektant:  Eugeniusz Mossakowski

upr.bud. 740/75/Bg

Strona tytułowa

Informacji dotyczącej bezpieczeństwa

i ochrony zdrowia

BRANŻA SANITARNA

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

Nazwa obiektu budowlanego: 	       Kanalizacja sanitarna z odgał. bocznymi

Adres obiektu budowlanego:	                   Karbowo gm. Brodnica

ul. Jęczmienna, Pszeniczna, Wąwozowa

Inwestor:	                                          Gmina Brodnica

Adres Inwestora:			       87-300 Brodnica ul. Zamkowa 13A

Imię i nazwisko projektanta                     Eugeniusz Mossakowski

Adres projektanta:	                               87-100 Toruń ul. Jarzębinowa 14

#### CZĘŚĆ OPISOWA BIOZ

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

W zakres zamierzenia inwestycyjnego wchodzą następujące obiekty:

- Sieć kanalizacji sanitarnej

- Odgałęzienia boczne do działek zabudowy jednorodzinnej

W zakres robót wchodzi wykonanie sieci  kanalizacji sanitarnej z odgał. bocznymi w ul. Jęczmiennej, Pszenicznej i Wąwozowej zlokalizowanych w pasie w/w ulic oraz na terenie dziełek przyległych  w odl. 1,0 m od granicy działki /lokalizacja studni inspekcyjnej/

Kolejność realizacji:

Z uwagi na zapewnienie dojazdu do istniejących zamieszkałych  budynków oraz będących w budowie zaleca się prowadzić realizację etapami:

-  odcinek kanalizacji w ul. Jęczmiennej od ul. Klubowej do wys. studni nr S.4

-  kanalizację w ul. Pszenicznej od studni S.4 w ul. Jęczmiennej

-  odcinek kanalizacji w ul. Jęczmiennej od  studni nr S.4 do studni S.

-  kanalizację w ul. Wąwozowej

2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Teren objęty opracowaniem w znacznej części stanowią obecnie  nieużytki i działki z zabudową istniejącą zamieszkałe i budynki jednorodzinne w budowie.

W terenie objętym opracowaniem występuje uzbrojenie podziemne jak linie kablowe nn i telekomunikacyjne, sieć wodociągowa z przyłączami i linia napowietrzna SN.

2.1 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

W zakresie budowy kanalizacji sanitarnej, do elementów mogących stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi można zaliczyć:

-  istniejącą linię kablową nn zasilającą istniejące złącza szafkowe i dalej budynki, z uwagi na zbliżenie i skrzyżowania z proj. kanalizacją

3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

Całość robót budowlano-montażowych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej objętych projektem, będzie oparta na rozwiązaniach znanych i powszechnie stosowanych, a przewidywany zakres otwartego frontu robót będzie ograniczony i umiejscowiony lokalnie. Do najistotniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa ludzi, należy zaliczyć konieczność prowadzenia robót w sąsiedztwie linii kablowej nn oraz  prowadzenie robót ziemnych w formie wykopów.

Teren prowadzenia robót powinien być odpowiednio chroniony przed wejściem na teren budowy osób postronnych. Teren budowy należy odpowiednio zabezpieczyć poprzez ogrodzenie, wywieszenie tablic ostrzegawczych, oświetlenie dla warunków dziennych i nocnych.

Poniżej podano wykaz robót o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa.

-  Roboty ziemne – wykopy z zastosowaniem umocnień

-  Roboty montażowe związane z budową kanałów i studni rewizyjnych

-  Transport technologiczny poziomy i pionowy

-  Roboty izolacyjne

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Nie przewiduje się stosowania specjalnych wymagań odmiennych od zawartych w aktualnie obowiązujących przepisach ogólnych, instrukcjach branżowych i przepisach BHP. Podczas przygotowania, prowadzenia i zakończenia robót wraz ze wszelkimi czynnościami wstępnymi i kończącymi dany zakres robót budowlano-montażowych, należy stosować odpowiednie procedury zawarte we właściwych i aktualnie obowiązujących przepisach. Dlatego instruktaż pracowników powinien być przeprowadzany stosownie do tych przepisów, z którymi wykonawca zobowiązany jest się zapoznać. Wyszczególnienie odpowiednich obowiązujących przepisów podano w opisach do Projektu Budowlanego. Należy podkreślić, że wykonawca robót zobowiązany jest stosować wymagania odpowiednich obowiązujących przepisów, niezależnie od przepisów cytowanych w projektach budowlanych i uzgodnieniach.

Poniżej podano podstawowe wytyczne prowadzenia instruktażu pracowników. 
Przed rozpoczęciem budowy i robót należy zapoznać pracowników z:

- Projektem budowlanym i wykonawczym, rozwiązaniami materiałowo- konstrukcyjnymi oraz organizacją budowy.

- Wykazem i rodzaje prac o szczególnym zagrożeniu

- Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, ładu i porządku

- Obowiązkiem stosowania środków ochrony osobistej

- Obowiązkiem dbałości o stan narzędzi maszyn i urządzeń

- Obowiązkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami

alarmowymi

- Zasadami bezpieczeństwa pracy w warunkach zimowych

- Zagrożeniami ppoż., dla otaczającego terenu

- Odpowiedzialnością pracownika za naruszenie przepisów bhp

5.Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
Wszelkie środki zapobiegawcze podczas prowadzenia robót związanych z realizacją sieci objętych projektem muszą być zgodne z właściwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje się odstępstwa od tych przepisów, jak również nie ustala się niniejszym specjalnych wymagań nie objętych obowiązującymi przepisami. W zakresie robót objętych przedmiotowym projektem szczegółowe wytyczne dotyczące zabezpieczeń i BHP są przedmiotem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Przepisy wymienionego rozporządzenia są odpowiednie dla zakresu projektowanych robót. Nie jest celowym pełne cytowanie tych przepisów w niniejszym opracowaniu, dlatego Wykonawca Robót przy opracowywaniu Planu BIOZ zobowiązany jest do stosowania między innymi wymienionego rozporządzenia korzystając z dokumentu źródłowego.
Poniżej podano podstawowe wytyczne wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia

5.1 Roboty ziemne

- wygrodzić strefy bezpiecznej pracy sprzętu mechanicznego ustawić tablice ostrzegawcze

- zastosować oświetlenie związane ze zmiana organizacji ruchu dla warunków nocnych i

dziennych

- wykonać barierki ochronne 1,10 m w odległości 1,0m od krawędzi wykopu

wykonać skarpy o bezpiecznym nachyleniu dla wykopu szerokoprzestrzennego i rozparcia

przy  wąskoprzestrzennym

- wykonać kładki dla pieszych do budynków zamieszkałych

- wykonać kładki dla pojazdów mechanicznych zapewniających dojazd do gospodarstwa rolnego

5.2 Transport drogowy i technologiczny

- zakazuje się transportu materiałów nad stanowiskami roboczymi

- obowiązuje sygnalizacja przemieszczania

- obowiązuje ruch środków wyznaczonymi i oznaczonymi drogami

- należy dbać o bezpieczny stan dróg i ich oczyszczanie

5.3 Składowanie materiałów

- zakazuje się składowania materiałów na drogach

- materiały składować na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach

- odpady technologiczne składować w wyznaczonych miejscach z segregacją utylizacji

5.4 Roboty izolacyjne, impregnacyjne

- izolację rur wykonać środkami chemicznymi na wydzielonym stanowisku

- obowiązkowo stosować ubrania ochronne i zabezpieczenia oczu

5.5 Prace wykonywane w obrębie linii kablowej nn

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio nad linią elektroenergetyczną lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż:

- 3 m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV;

- wygrodzić i oznaczyć strefę bezpieczeństwa

- roboty ziemne prowadzić ręcznie

5.6 Ochrona ppoż.

- wyposażyć plac budowy w sprzęt ppoż.

- wyposażyć w gaśnice zaplecze budowy

- obowiązuje zakaz palenia odpadów budowlanych

Projektant:        Eugeniusz Mossakowski

upr. bud. 740/75/Bg